## Krycí list
D.1.4.2.2 ROZPOČET VZD ZAŘÍZENÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce vnitřních instalací a vybavení kuchyně v budově MŠ Dolní Dobrouč č.p.448 1.ETAPA - STŘEDOVÁ ČÁST
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Obec Dolní Dobrouč 561 02 Dolní Dobrouč 380 |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 142023
Generální projektant: |  | Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s. Husova 774 562 01 Ústí nad Orlicí |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka a montáž celkem | 1153294 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z |  |  | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 1153294 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 1153294 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 1153294 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 1153294
DPH |  | 21 | % činí : |  | 242191.7
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 1395486
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 142023
Název projektu: |  | Rekonstrukce vnitřních instalací a vybavení kuchyně v budově MŠ Dolní Dobrouč č.p.448
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka a motáž (Kč)
Cena celkem
1 | Zařízení č.1 - kuchyň |  | 987104
2 | Zařízení č.2 - ochlazovna |  | 127383
3 | Zařízení č.3 - ostatní zařízení |  | 20807
4 | Zařízení č.4 - demontáž |  | 18000
SOUČET
Celkem dodávka a montáž |  |  | 1153294
Celkem vzduchotechnika |  |  | 1153294
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## List1
Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Zařízení č.1 - kuchyň
1.1 | Kompaktní větrací jednotka ve vnitřním parapetním provedení. Dodávka v rozloženém stavu. Plášť jednotka - bezrámová konstrukce ze sendvičových panelů o tl.30mm (TI - polyisokyanurát), mechanické vlastnosti pláště - D1, L2,T2,TB1. Podstavné nohy výšky 200mm. Jednotka je vybavena: tlumící manžety, uzavírací klapky na vstupu a výstupu vzduchu, kazetový filtr na přívodu F7 a odvodu G4, protiproudý deskový rekuperační výměník s obtokem pro plynulé řízení teploty a funkce odmrazování, vanami pro odvod kondenzátu na přívodu i odvodu, elektrický ohřívač , ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory s plynulou regulací otáček 10-100%,. Určující dominantní parametry v pracovním bodu: Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 4680x4680 m3/h Externí statický tlak přívod/odvod: 300/300 Pa Suchá (EN308) účinnost rekuperace: min. 82,3% Tepelná účinnost rekuperace: min.86,7% Celková hladina akustického výkonu LWA: přívodu sání/výtlak: 66/92 dB(A) odvodu sání/výtlak:66/91dB(A) do okolí: 66 dB(A) Elektrický ohřívač: 9,9kW Ventilátory - 400V/2 x3,3kW Hmotnost - max. 540kg Navržená jednotka je ve shodě s Nařízením Komise (EU) č.1253/2014 a č.1253/2014 (Ecodesign 2018) | ks | 1 | 397199 | 397199 | vlastní
1.- | M+R Jednotka je vybavena vlastním systémem M+R. Hlavní vypinač. Externí rozvodnice 400V-EC/400V-EC. Nástěnný digitální ovldač s displejem pro nastavení a ovládání všech parametrů regulace. Jednoduchý ovladač otáček. Vestavěná čidla - čidlo venkovní teploty, teploty přiváděného a odváděného vzduchu, vyfukovaného vzduchu. Manostaty filtrů. Servopohony klapek na přívodu a odvodu vzduchu, klapky obtoku rekuperátoru. | ks | 1 | 49700 | 49700 | vlastní
1.2 | Krycí síto 500x500mm - svařovaná pozinkovaná síť s oky 10x10mm | ks | 2 | 469 | 938 | vlastní
1.3 | Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 200x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem , z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz min.27dB. | ks | 4 | 2236 | 8944 | vlastní
1.4 | Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem , z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz min.27dB. | ks | 2 | 2379 | 4758 | vlastní
1.5 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 200x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem , z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz min.27dB. | ks | 4 | 2516 | 10064 | vlastní
1.6 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem , z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz min.27dB. | ks | 2 | 2672 | 5344 | vlastní
1.7 | Kuchyňská digestoř s přívodem a odvodem vzduchu 2900x2200x435mm, 10ks přívodních vyústek, 6 ks lamelový filtr, osvětlení, nerez - Vp=4680m3/hod,p=87Pa, Vod=3000m3/hod, p=120Pa. Dodávka v rozloženém stavu. | ks | 1 | 184198 | 184198 | vlastní
1.8 | Kuchyňská digestoř pro odvod vzduchu 1650x1250x435mm, 1 ks tujový filtr, osvětlení, nerez - Vod=300m3/hod, p=21Pa | ks | 1 | 61985 | 61985 | vlastní
1.9 | Kuchyňská digestoř - akumulační zákryt 1500x1100x435mm, nerez - V=1000m3/hod, p=25Pa | ks | 1 | 26185 | 26185 | vlastní
1.10 | Vyústka čtyřhranná jednořadá 300x150 pro odvod vzduchu sregulací R1 - hliník | ks | 1 | 1001 | 1001 | vlastní
1.11 | Regulační klapka 280x250 - ruční ovládání | ks | 1 | 1390 | 1390 | vlastní
1.12 | Regulační klapka 150x150 - ruční ovládání | ks | 1 | 984 | 984 | vlastní
1.13 | neobsazeno
1.14 | Požární klapka čtyřhranná 500x500mm - ruční mechanismus se se spouštěcí pružinou, 2 koncové spinače pro signalizaci polohy klapky, instalace mokrou cestou - PO EI60 | ks | 1 | 8325 | 8325 | vlastní
1.15 | Požární klapka čtyřhranná 650x500mm - ruční mechanismus se se spouštěcí pružinou, 2 koncové spinače pro signalizaci polohy klapky, instalace mokrou cestou - PO EI60 | ks | 1 | 9250 | 9250 | vlastní
1.16 | Tlaková komora pro přívod vzduchu z předizolovaného panelu P3 s hliníkový povrchem - vnitřní, hladké provedení tl. 20mm | m2 | 3.5 | 1500 | 5250 | vlastní
1.17-1.19 | neobsazeno
1.20 | Ocelové čtyřhranné a kruhové potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - rovné kusy | m2 | 56 | 819 | 45864 | vlastní
1.16- | Ocelové čtyřhranné a kruhové potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - tvarovky | m2 | 52 | 1073 | 55796 | vlastní
1.- | Tepelná izolace z minerálních vláken na hliníkové folii - 55kg/m3, tl.40mm - izolace poz.1.25, 1.59 a 4ks pružných manžet | m2 | 5 | 629 | 3145 | vlastní
1.- | Požární izolace tl.50mm, pro požár z obou stran, potrubí čtyřhranné horizontální a svislé – PO EI 15 - splní klasifikaci „z obou stran“ o↔i = z vnitřní i z vnější strany - přívodní a odvodní potrubí mezi požární klapkou a kuchyní v rámci půdy a strojovny | m2 | 52 | 1177 | 61204 | vlastní
1.- | Požární izolace tl.50mm, pro požár z obou stran, potrubí kruhové svislé – PO EI 15 - splní klasifikaci „z obou stran“ o↔i = z vnitřní i z vnější strany - přívodní a odvodní potrubí mezi požární klapkou a kuchyní v rámci půdy a strojovny | m2 | 5 | 1750 | 8750 | vlastní
| Tepelná izolace z minerálních vláken - lamelový pás nalepený na hliníkové folii, 40kg/m3, tl.40mm - přeizolování požární izolace v půdním prostoru | m2 | 55 | 306 | 16830 | vlastní
1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy, závěsy na potrubí s požární izolací | kg | 50 | 250 | 12500 | vlastní
1.- | Zaregulování a oživení zařízení vč. prosvorkování konponentů M+R, revize | hod | 10 | 750 | 7500 | vlastní
| Celkem |  |  |  | 987104
Zařízení č.2 - ochlazovna
2.1 | Kompaktní větrací jednotka ve vnitřním stojatém provedení, integrovaná regulace. Skříň jednotky je řešena jako sendwich konstrukce ve složení vnější lakovaný pozinkovaný plech (RAL) – tepelná a akustická izolace (minerální vata tl. 30 mm, třída reakce na oheň A2/A1) – vnitřní pozinkovaný plech. Jednotka je vybavena: dvěma radiálními ventilátory s EC motory, protiproudým plastovým rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla, filtrací vzduchu na přívodu a odvodu vzduchu s třídou filtrace Coarse 90% (G4), automaticky ovládanou by-pass klapkou se servopohonem a regulačním modulem se svorkovnicí. Jednotka má připravené napojení pro odvod kondenzátu. Určující dominantní parametry v pracovním bodu: Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 400x400 m3/h Externí statický tlak přívod/odvod: 150/150Pa Tepelná účinnost rekuperace: 93% , suchá účinnost: 83,5% Celková hladina akustického výkonu LWA: přívodu sání/výtlak: 64/61dB(A) odvodu sání/výtlak: 54/77dB(A) Akustický výkon skříně (LwA): 44 dB (A) Elektrický ohřívač: 230V/1,1kW Ventilátory - 230V/2 x 0,18kW M+R -jednotka je vybavena digitální regulací a automatickou regulací provozu, čidla teploty - e1,e2,i1,i2, manostaty filtrů, servopohon LM24A - e1, LM24A - i1,CM24-R - by-pass, 1ks prostorový hygrostat. Servisní vypinač, nástěnný ovladač s displejem. Zařízeni je ve shodě s požadavky ErP - nařízení EU 1253/2014 a 1254/2014 (Ecodesign) | ks | 1 | 79915 | 79915 | vlastní
2.2 | Protidešťová žaluzie 350x350 - pozinkovaný plech - RAL dle požadavku stavby | ks | 1 | 1816 | 1816 | vlastní
2.3 | Sání - přechod fasádní 350x350-200 s klapkou a servopohonem 24V | ks | 1 | 4989 | 4989 | vlastní
2.4 | Detektor kouře pro osazení do potrubí vč. trafa | ks | 1 | 11775 | 11775 | vlastní
2.5 | Výfukový kus se síťkou JS 200mm | ks | 1 | 335 | 335 | vlastní
2.6 | Zpětná klapka s pružinou JS 200 | ks | 1 | 634 | 634 | vlastní
2.7 | Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi , izolace z minerlní vaty tl.50mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 200mm | bm | 3 | 507 | 1521 | vlastní
2.8 | Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu . Netkaná vnitřní hydrofobní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tl.25mm, vnější plášť z laminovaného hliníku/polyesteru JS 200-1000 | ks | 2 | 2561 | 5122 | vlastní
2.9 | Vyústka obdélníková, dvouřadá pro přívod vzduchu s regulací R1 - 525x75 - hliník | ks | 2 | 1136 | 2272 | vlastní
2.10 | Vyústka obdélníková na kruhové potrubí - jednořadá pro odvod vzduchu - 425x125 - pozink | ks | 1 | 599 | 599 | vlastní
2.11 | Vyústka obdélníková na kruhové potrubí - jednořadá pro odvod vzduchu s regulací R1 - 225x75 - pozink | ks | 1 | 729 | 729 | vlastní
2.12 | Nástavec na kruhové potrubí pro osazení vyústky 525x75/200 | ks | 2 | 150 | 300 | vlastní
2.13 | Koncový kryt DR 200 | ks | 2 | 120 | 240 | vlastní
2.14 | OS 30 200 | ks | 2 | 361 | 722 | vlastní
2.15 | OS 90 200 | ks | 6 | 400 | 2400 | vlastní
2.16 | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu spiro 200/3000 | ks | 6 | 1050 | 6300 | vlastní
2.- | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.10mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí, povrchová úprava hliníkovou fólií se skelnou mřížkou - 2 vrstvy - pevné potrubí mezi jednotkou a exteriérem | m2 | 6 | 494 | 2964 | vlastní
2.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy | kg | 10 | 250 | 2500 | vlastní
2.- | Zaregulování a oživení zařízení vč. prosvorkování konponentů M+R, revize | hod | 3 | 750 | 2250 | vlastní
| Celkem |  |  |  | 127383
Zařízení č.3 - ostatní zařízení
3.1 | Krycí síto 315x315mm - svařovaná pozinkovaná síť s oky 10x10mm | ks | 1 | 343 | 343 | vlastní
3.2 | Uzavírací klapka těsná 315x315mm se servopophonem 230V - velikost zkontrolovat na místě | ks | 1 | 6156 | 6156 | vlastní
3.5 | Nástěnný axiální ventilátor s kuličkovými ložisky a zpětnou klapkou JS 100mm - 230V/35W - 50m3/hod, 100Pa | ks | 3 | 2327 | 6981 | vlastní
3.15 | Nástěnný radiální ventilátor s kuličkovými ložisky JS 100mm vč. zpětné klpaky a časového doběhu - V=200m3/hod, p=40Pa - 230V/46W | ks | 1 | 4390 | 4390 | vlastní
3.16 | Venkovní samočinná žaluzie JS 100mm - plastová | ks | 1 | 293 | 293 | vlastní
3.17 | TR 100/500 | ks | 1 | 150 | 150 | vlastní
3.- | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.10mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí, povrchová úprava hliníkovou fólií se skelnou mřížkou - izolace potrubí v rámci obvodového zdiva | m2 | 1 | 494 | 494 | vlastní
3.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy, závěsy na potrubí s požární izolací | kg | 5 | 250 | 1250 | vlastní
3.- | Zaregulování a oživení zařízení | hod | 1 | 750 | 750 | vlastní
| Celkem |  |  |  | 20807
Zařízení č.4 - demontáž
4.- | Demnotáž potrubí, VZD jednotky, střešního ventilátoru, radiálních ventilátorů a ohřivače | kg | 600 | 30 | 18000 | vlastní
| Celkem |  |  |  | 18000